## დანართი #1

## ტექნიკური დავალება

სს „ბანკი ქართუ“_ს მონაცემთა დამუშავების სარეზერვო ცენტრში არსებული გაგრილების სისტემის განახლების ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ამჟამად სასერვერო ოთახის გაგრილების სისტემა შედგება ორი პრეციზიული კონდიციონერისგან - Rittal UPA141 (შიდა ბლოკი) Rittal ACC29 (გარე ბლოკი), რომლებიც გაერთიანებულია შიდა ციფრული კომუნიკაციით ერთ ზონაში და მუშაობენ ე.წ. Duty-Standby რეჟიმით. ამას გარდა მათი მონიტორინგი ხორციელდება MODBUS RTU (RS485) პროტოკოლით ერთიანი მონიტორინგის ბლოკის საშუალებით.

არსებული სისტემის განახლების შეთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

- ერთი არსებული კონდიციონერის გარე ბლოკის ახლით ჩანაცვლება - 1 ცალი.

- მეორე არსებული კონდიციონერის გარე ბლოკის რადიატორის აღდგენა/დავარცხნა/გარეცხვა - 1 ცალი.

- ორივე არსებული კონდიციონერის კომპრესორის გამოცვლა ახლით - 2 ცალი.

შემოთავაზებული კონდიციონერის გარე ბლოკი (საკონდენსაციო ბლოკი) უნდა აკმაყოფილებდეს (ან აღემატებოდეს ხარისხობრივად) შემდეგ ცხრილში მოცემულ პარამეტრებს:

| პარამეტრის/ფუნქციონალის დასახელება | მოთხოვნა (შინაარსობრივად - მინიმალური/მაქსიმალური/დიაპაზონი) |
| --- | --- |
| ბლოკის გაბარიტები | სიგანე - 1000...1800მმ სიღრმე - 400...600მმ სიმაღლე - 500...1000მმ |
| გარე ბლოკის ჰაერის ნაკადის წარმადობა | 6500 მ³/სთ. |
| გამოყენებული მაცივარაგენტი | R410A |
| გარე ჰაერის სამუშაო ტემპერატურის მაქსიმალური მნიშვნელობა | 43°C |
| გარე ბლოკის ხმაურის დონე, ბლოკიდან 10მეტრში | 50dB(A), EN 13487 სტანდარტის შესაბამისად |
| გარე ბლოკის კონდენსაციის სიმძლავრე | 24კვტ. |
| კონდენსაციის ტემპერატურა | 55°C |
| ვენტილატორის ტიპი | ასინქრონულ ძრავიანი ღერძული ვენტილატორი(ები) |
| ვენტილატორ(ებ)ის მიერ მოხმარებული სიმძლავრე | 0,8კვტ. |

შემოთავაზებული კონდიციონერის კომპრესორები უნდა იყოს სრულად თავსებადი, როგორც ფიზიკური ასევე ფუნქციონალური პარამეტრებით არსებულ კონდიციონერებთან და ამასთან პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს არსებული კონდიციონერების მწარმოებლის ოფიციალური წერილი შემოთავაზებული კომპრესორების კონდიციონერებთან თავსებადობის დასტურად.

ყველა მოწოდებული პროდუქტი უნდა იყოს ახალი (არა მეორადი) და ხარისხობრივად უნაკლო, ასევე მათზე უნდა ვრცელდებოდეს სტანდარტული ქარხნული გარანტია - 2წელი.

ჩანაცვლება უნდა განახორციელოს არსებული კონდიციონერების მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებულმა ინჟინერმა ქარხნის მიერ მოთხოვნილი ყველა მითითების მკაცრი დაცვით. სამუშაოები უნდა შესრულდეს აქტიური აპარატურის ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმში და არ გამოიწვიოს მათი ავარიული გათიშვა.

პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:

- არსებული კონდიციონერების მწარმოებლის წერილი ან/და სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს შემოთავაზებული პროდუქციის თავსებადობას არსებულ კონდიციონერებთან.

- არსებული კონდიციონერის მწარმოებლის წერილი ან/და სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ პრეტენდენტს ყავს მინიმუმ ერთი ადგილობრივი სერტიფიცირებული ინჟინერი, რომლის სტაჟი ამ მწარმოებლის ინჟინრის სტატუსში შეადგენს მინიმუმ 5 წელს.

პრეტენდენტს შეუძლია ადგილზე შეისწავლოს არსებული გარემო.