## დანართი #2

## ტექნიკური დავალება

სს „ბანკი ქართუ“_ს მონაცემთა დამუშავების სარეზერვო ცენტრში არსებული გაგრილების სისტემის გაფართოების ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ამჟამად სასერვერო ოთახის გაგრილების სისტემა შედგება ორი პრეციზიული კონდიციონერისგან - Rittal UPA141, რომლებიც გაერთიანებულია შიდა ციფრული კომუნიკაციით ერთ ზონაში და მუშაობენ ე.წ. Duty-Standby რეჟიმით. ამას გარდა მათი მონიტორინგი ხორციელდება MODBUS RTU (RS485) პროტოკოლით ერთიანი მონიტორინგის ბლოკის საშუალებით.

შემოთავაზებული კონდიციონერი უნდა განთავსდეს არსებულ კონდიციონერებს შორის, ხოლო მისი გარე ბლოკი კი არსებული კონდიციონერების გარე ბლოკების მიმდებარედ. ამასთან, შიდა ბლოკიდან გამოსული ჰაერი პირდაპირ უნდა ხვდებოდეს აწეული იატაკის ქვედა სივრცეში.

შემოთავაზებული კონდიციონერის მონიტორინგი შესაძლებელი უნდა იყოს MODBUS RTU (RS485) პროტოკოლის საშუალებით, რათა მოხდეს ახალი კონდიციონერის გაერთიანება არსებულ ერთიანი მონიტორინგის ბლოკში. ამის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს არსებული კონდიციონერების მწარმოებლის ოფიციალური წერილი, რომელიც დაადასტურებს შემოთავაზებული კონდიციონერის თავსებადობას არსებულ მონიტორინგის ბლოკთან.

შემოთავაზებული კონდიციონერი უნდა აკმაყოფილებდეს (ან აღემატებოდეს ხარისხობრივად) შემდეგ ცხრილში მოცემულ პარამეტრებს:

| პარამეტრის/ფუნქციონალის დასახელება | მოთხოვნა (შინაარსობრივად - მინიმალური/მაქსიმალური/დიაპაზონი) |
| --- | --- |
| შიდა ბლოკის გაბარიტები | სიგანე - 700...750მმ სიღრმე - 550...610მმ სიმაღლე - 1900...2000მმ |
| ჰაერის ნაკადი | თბილი ჰაერის ოთახის ზედა სივრციდან აღება ცივი ჰაერის აწეული იატაკის ქვეშ გაშვება |
| გაგრილების ტექნოლოგია და კონდიციონერის დანიშნულება | ჰაერის პირდაპირი გაგრილება მაცივარაგენტით - DX Cooling, პრეციზიული გაგრილების ტიპი გათვლილი სასერვერო ოთახის გაგრილებისთვის. |
| გაგრილების ეფექტური სიმძლავრე (25°C უკან დაბრუნებული ჰაერის ტემპერატურის დროს) | 12კვტ., EN 14511 სტანდარტის შესაბამისად |
| მაცივარაგენტის რეგულირების (დოზირების) სარქველი | ელექტრონული მართვით |
| შიდა ბლოკის ჰაერის ნაკადის წარმადობა | 3500 მ³/სთ. |
| შიდა ბლოკის ვენტილატორის ტიპი | ელექტრონულად კომუტირებადი ძრავიანი ვენტილატორი, რეგულირების დიაპაზონი 10%...100% |
| ჰაერის ფილტრი | G4 კლასის |
| გამოყენებული მაცივარაგენტი | R410A |
| ნომინალური კვების ძაბვა და მაქსიმალური მოხმარებული სიმძლავრე | 3ფაზა, 400VAC, 50Hz 6.5კვტ |
| შიდა ბლოკის ხმაურის დონე ბლოკიდან 2 მეტრში | 62dB(A), ISO 3744 სტანდარტის შესაბამისად |
| კონდიციონერის ჩაშენებული სენსორები | უკან დაბრუნებული ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის მზომი სენსორი, მიწოდებული ჰაერის ტემპერატურის მზომი სენსორი, ჰაერის ფილტრების დაბინძურების სენსორი; მაცივარაგენტის კონტურზე არსებული სენსორები: მაღალი წნევის მზომი, დაბალი წნევის მზომი, კომპრესორიდან გამავალი მილსადენის ტემპერატურის მზომი, კომპრესორში შემავალი მილსადენის ტემპერატურის მზომი |
| თვითდიაგნოსტიკის პარამეტრები | მაცივარაგენტის გადახურების მაცივარაგენტის გადაციების მაცივარაგენტის დანაკლისის |
| ლოკალური ეკრანი | უნდა გააჩნდეს კონდიციონერის ყველა პარამატრის კონტროლის და მონიტორინგის შესაძლებლობით |
| საკომუნიკაციო ინტერფეისები და პროტოკოლები | გამომავალი მშრალი კონტაქტები - სასიგნალო ინტეგრირებული WEB სერვერი კონდიციონერის ყველა პარამატრის დისტანციური კონტროლის და მონიტორინგის შესაძლებლობით SMTP/HTTP/HTTPS/MODBUS RTU პროტოკოლების მხარდაჭერა |
| გარე ბლოკის გაბარიტები | სიგანე - 1000...1300მმ სიღრმე - 500...600მმ სიმაღლე - 600...1000მმ |
| გარე ბლოკის ჰაერის ნაკადის წარმადობა | 6500 მ³/სთ. |
| გარე ჰაერის სამუშაო ტემპერატურის მაქსიმალური მნიშვნელობა | 43°C |
| გარე ბლოკის ხმაურის დონე, ბლოკიდან 10მეტრში | 50dB(A), EN 13487 სტანდარტის შესაბამისად |
| შემოთავაზებული კონდიციონერის მწარმოებლის სტანდარტები | ISO9001, ISO14001 |

კონდიციონერის ინსტალაციასთან ერთად შემსრულებელმა უნდა მოაწყოს ცივი და თბილი ზონების გაყოფა სპეციალური PVC გამჭვირვალე ზოლოვანი ფარდების მეშვეობით. ფარდის ზოლის ზომა უნდა იყოს 18...25სმ, სისქე 2...3მმ. თითოეულ ზოლს უნდა ქონდეს სპეციალური მეტალის საკიდი, ხოლო ოთახში კი უნდა მოეწყოს შესაბამის ადგილას ფარდის საკიდი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება ფარდის ნებისმიერი ზოლის ჩამოხსნა/დაკიდება. ზოლების გადაფარვამ უნდა შეადგინოს 2...5 სმ. ფარდა უნდა დამაგრდეს იმგვარად, რომ მოხდეს თბილი და ცივი ზონების ურთიერთ იზოლირება.

მოწოდებულ პროდუქციაზე უნდა ვრცელდებოდეს სტანდარტული ქარხნული გარანტია - 2 წელი.

პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებული კონდიციონერის მწარმოებლის წერილი ან/და სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მხარდაჭერას და პარტნიორობას მწარმოებლის მხრიდან

- შემოთავაზებული კონდიციონერის მწარმოებლის წერილი ან/და სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს რომ პრეტენდენტს ყავს მინიმუმ ერთი ადგილობრივი სერტიფიცირებული ინჟინერი, რომლის სტაჟი ამ მწარმოებლის ინჟინრის სტატუსში შეადგენს მინიმუმ 5 წელს.

- არსებული კონდიციონერების მწარმოებლის (www.rittal.com) ოფიციალურ წერილს, რომლითაც დაადასტურებს შემოთავაზებული კონდიციონერის თავსებადობას არსებული გაგრილების სისტემის მონიტორინგის ბლოკთან.

საინსტალაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს აქტიური აპარატურის ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმში და არ გამოიწვიოს მათი ავარიული გათიშვა.

პრეტენდენტს შეუძლია ადგილზე შეისწავლოს არსებული გარემო.